{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":99,"n_cols":22,"rows_kept":99,"merged":[[0,0,0,20],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,6],[1,7,1,10],[1,11,1,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["历史数据_国能(滨州)生物热电有限公司锅炉排气筒DA001_2025-07-01 至 2025-09-30"]
["企业名称","排口名称","监测时间","二氧化硫(mg/M3)",{"$nulls":3},"氮氧化物(mg/M3)",{"$nulls":3},"颗粒物(mg/M3)",{"$nulls":3},"氧气(%)","流量(m3)","流速","烟气温度(℃)","烟气湿度(％RH)","烟气压力(千帕)",""]
[{"$nulls":3},"实测值","折算值","标准值","排放量(t)","实测值","折算值","标准值","排放量(t)","实测值","折算值","标准值","排放量(t)","实测值","实测值","实测值","实测值","实测值","实测值"]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-07-01",10,27.9,50,0.011,20.5,55.6,100,0.0224,1.19,3.3,10,0.00149,16.6,960280,5.7,120,10.4,-0.0243]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-07-02",8.57,20.2,50,0.00911,29.3,65.7,100,0.0334,1.72,3.93,10,0.00204,15.7,1093581,6.78,126,12.3,-0.0594]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-07-03",8.57,18.2,50,0.0103,31.3,65.6,100,0.0389,1.89,4.11,10,0.00234,15.4,1165224,7.61,138,13.6,-0.0688]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-07-04",9.25,22.1,50,0.0109,29.5,69.8,100,0.0359,1.52,3.82,10,0.00183,16,1160769,7.3,134,11.8,-0.0638]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-07-05",9.25,23.1,50,0.00943,26.2,65.2,100,0.0273,1.29,3.39,10,0.00136,16.3,1002690,6.09,127,10.7,-0.0509]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-07-06",8.77,23,50,0.00921,25.8,67.3,100,0.0277,1.14,3.09,10,0.00121,16.4,1032633,6.15,123,9.69,-0.0527]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-07-07",8.2,20.9,50,0.00775,24.5,62.5,100,0.0235,1.18,3.05,10,0.00112,16.3,931136,5.43,114,9.93,-0.0509]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-07-08",8.04,20.1,50,0.0121,25.6,64.7,100,0.0365,1.74,4.47,10,0.00286,16.3,1088929,6.64,126,11.4,-0.0606]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-07-09",9.14,25.5,50,0.00901,26,71.1,100,0.026,1.22,3.44,10,0.00126,16.6,997764,5.95,122,9.99,-0.0503]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-07-10",13.4,38.4,50,0.013,25.1,72,100,0.0244,1.38,4.05,10,0.0014,16.8,943772,5.5,117,9.28,-0.0498]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-07-11",11.9,33.5,50,0.0123,23.9,67.7,100,0.025,1.55,4.41,10,0.00165,16.8,1008717,5.94,120,9.32,-0.053]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-07-12",10,30.6,50,0.00889,22.1,65.2,100,0.019,1.48,4.48,10,0.00129,16.9,854586,4.89,113,8.84,-0.0457]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-07-13",9.29,27.9,50,0.00858,20.2,60.1,100,0.019,1.38,4.21,10,0.00129,17,915012,5.25,115,8.42,-0.0494]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-07-14",10.9,30.2,50,0.0114,24.6,68.4,100,0.026,1.63,4.6,10,0.00177,16.7,1031394,5.98,117,8.78,-0.0567]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-07-15",11,30.5,50,0.0128,23.6,66.5,100,0.0281,1.34,3.83,10,0.00174,16.7,1074925,6.2,118,8.06,-0.0778]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-07-16",10.7,29,50,0.0129,23.8,65.7,100,0.0281,1.78,4.8,10,0.00219,16.6,1162784,6.89,123,8.94,-0.0798]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-07-17",11.2,31.2,50,0.0118,24.1,67.4,100,0.0256,1.62,4.62,10,0.00176,16.7,1039350,6.04,117,8.84,-0.0484]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-07-18",13.1,32.4,50,0.0159,25.2,62.3,100,0.0313,1.74,4.33,10,0.00217,16.1,1217396,7.46,131,10.7,-0.0687]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-07-19",10.4,25.5,50,0.0127,26.8,65,100,0.0332,1.41,3.63,10,0.00169,16.1,1198766,7.29,128,10.3,-0.0648]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-07-20",10.2,24.9,50,0.0124,24.5,59.9,100,0.0298,1.62,4.1,10,0.00196,16.1,1201316,7.36,130,10.8,-0.0638]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-07-21",11.7,26.4,50,0.0155,25.1,58.2,100,0.0324,1.24,2.88,10,0.00166,15.6,1251320,7.8,129,12.3,-0.0734]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-07-22",11.9,26.8,50,0.0166,27.2,61.8,100,0.0384,2.09,4.65,10,0.00307,15.7,1326765,8.23,128,12.1,-0.0747]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-07-23",13.6,29.5,50,0.0176,29.1,62.8,100,0.0376,1.79,3.85,10,0.00243,15.4,1286064,8.04,131,12.4,-0.0763]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-07-24",9.3,23.9,50,0.0121,22.6,59.4,100,0.0291,1.34,3.57,10,0.00192,16.4,1273938,7.57,126,8.67,-0.0561]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-07-25",10.3,27,50,0.0147,23.9,64,100,0.0344,1.33,3.68,10,0.00198,16.5,1429381,8.66,134,9.12,-0.0774]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-07-26",9.86,23.9,50,0.0124,24.7,60.1,100,0.0311,1.34,3.27,10,0.00174,16,1249396,7.51,127,9.81,-0.0795]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-07-27",9.89,23.7,50,0.0107,24.8,59.5,100,0.0274,1.43,3.45,10,0.00156,16,1086635,6.42,120,9.72,-0.0597]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-07-28",11,26.9,50,0.0125,24.1,59.4,100,0.0264,1.29,3.29,10,0.00148,16.1,1101448,6.37,117,8.46,-0.0561]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-07-29",9.07,21.9,50,0.0107,22.8,55.6,100,0.0271,0.849,2.09,10,0.00124,16,1101559,6.42,118,9.35,-0.0491]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-07-30",9.59,20.8,50,0.00969,25.9,57.5,100,0.0258,0.753,1.69,10,0.000761,15.5,998980,5.73,111,9.27,-0.0496]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-07-31",7.26,17.5,50,0.00752,21.1,54.5,100,0.0202,1.09,2.75,10,0.00118,16.3,910547,5.13,106,7.57,-0.02]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-08-01",7.36,20,50,0.00673,19.8,57.5,100,0.0172,0.76,2.26,10,0.000676,16.8,846061,4.75,106,7.83,-0.0122]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-08-02",10.7,26.9,50,0.00831,22.5,56.7,100,0.0169,0.693,1.83,10,0.000519,16.3,738449,4.01,97.3,7.68,-0.000542]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-08-03",10.5,27.4,50,0.0081,20.5,53.3,100,0.0158,1.19,3.14,10,0.000902,16.4,726049,4.04,107,6.91,-0.0092]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-08-04",10.1,27.3,50,0.0111,20.5,54.1,100,0.0171,1.42,3.79,10,0.00131,16.5,654611,3.77,101,7.72,-0.00788]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-08-05",10.8,28.8,50,0.00916,19.3,53.9,100,0.0173,1.55,4.39,10,0.00146,16.7,736733,4.1,106,7,-0.00719]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-08-06",6.28,17.4,50,0.00556,15.4,40.7,100,0.0137,1.53,4.12,10,0.0017,16.5,831002,4.67,106,7.57,-0.0096]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-08-07",6.34,19.1,50,0.00442,17.1,50.5,100,0.0129,0.755,2.35,10,0.000571,17,709417,3.69,86.6,6.3,0.00909]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-08-08",8.68,24.5,50,0.00928,17.3,46.9,100,0.0187,0.884,2.61,10,0.000926,16.8,1023404,5.91,119,7.7,-0.029]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-08-09",9.53,24.9,50,0.0106,17.9,45.7,100,0.0208,0.882,2.46,10,0.000963,16.4,1117323,6.62,126,8.41,-0.0472]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-08-10",8.55,27.1,50,0.00817,13.8,45.3,100,0.0129,1.62,5.63,10,0.00139,17.3,842077,4.83,117,6.4,-0.0225]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-08-11",5.13,15.6,50,0.00442,14.1,44.4,100,0.0118,1.21,3.92,10,0.00097,17.1,732661,4.12,107,6.71,-0.0128]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-08-12",8.12,21,50,0.00932,17.3,44.2,100,0.0213,1.33,3.54,10,0.00177,16.3,931382,5.39,116,8.11,-0.0236]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-08-13",7.52,20.8,50,0.00619,15.5,40.5,100,0.0129,1.25,3.52,10,0.000982,16.5,799923,4.49,111,7.16,-0.0317]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-08-14",9.1,22.8,50,0.00821,18.7,45,100,0.0163,1.72,4.28,10,0.00147,16.1,850815,4.93,117,8.5,-0.039]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-08-15",7.66,20.7,50,0.0066,15.6,39.8,100,0.0131,1.35,3.61,10,0.00106,16.2,825369,4.77,116,8.69,-0.0432]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-08-16",7.8,21,50,0.00527,16.2,42.5,100,0.0109,1.54,4.07,10,0.00105,16.3,665268,3.7,104,8.42,-0.0242]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-08-17",5.62,13.1,50,0.0047,20.6,45.2,100,0.0171,1.61,3.55,10,0.00138,15.6,832947,4.79,112,9.22,-0.0213]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-08-18",6.21,15.7,50,0.00522,14.1,33.9,100,0.0126,1.24,3.05,10,0.00109,16.2,794768,4.69,118,9.06,-0.0197]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-08-19",6.58,17.3,50,0.0056,16.5,40.7,100,0.0148,1.72,4.41,10,0.0015,16.2,702041,4.1,119,8.05,-0.0114]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-08-20",5.58,15.3,50,0.00451,15.2,39.3,100,0.0125,1.21,3.38,10,0.00103,16.4,806311,4.83,131,8.41,-0.0262]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-08-21",7.44,21.6,50,0.00707,16.1,43.6,100,0.0149,1.05,3.08,10,0.000962,16.6,902832,5.47,133,8.55,-0.0333]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-08-22",5.98,18.8,50,0.00493,17.5,52.2,100,0.0145,1.18,3.58,10,0.001,17,805117,4.73,124,8.2,-0.0321]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-08-23",7.49,21.8,50,0.00571,13.4,38.9,100,0.0101,1.17,3.31,10,0.000902,16.7,747157,4.35,118,8.53,-0.0338]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-08-24",9.22,24.1,50,0.00713,15.1,36.6,100,0.0122,1.13,2.62,10,0.000925,16.1,767000,4.5,117,9.38,-0.0211]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-08-25",11.5,29.5,50,0.0106,15.5,39.8,100,0.014,0.832,2.25,10,0.000744,16.3,874844,5.14,119,8.96,-0.0202]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-08-26",9.61,24.8,50,0.00895,17.5,42.4,100,0.0177,0.853,2.2,10,0.00103,16.1,836453,4.92,119,9.44,-0.0371]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-08-27",9.44,25.7,50,0.00821,16.5,43.4,100,0.0143,1.08,2.87,10,0.000968,16.4,851199,4.95,116,8.98,-0.0551]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-08-28",10.7,26.8,50,0.0117,18.8,43.4,100,0.0209,1.01,2.48,10,0.00104,15.8,1061850,6.37,124,9.57,-0.0654]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-08-29",12.6,33.6,50,0.0153,18.1,47.5,100,0.0223,0.829,2.28,10,0.001,16.5,1185510,7.18,131,9.1,-0.0804]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-08-30",10.1,32.1,50,0.0161,18.2,56.7,100,0.0284,1,3.26,10,0.0024,17.2,1570148,9.25,128,7.76,-0.107]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-08-31",7.7,25.7,50,0.0121,10.5,32.8,100,0.0164,0.998,3.06,10,0.00186,17.2,1559386,8.93,117,7.92,-0.0833]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-09-01",8.97,24.8,50,0.0119,19.9,54.1,100,0.0261,0.973,2.76,10,0.00158,16.6,1308192,7.53,115,8.86,-0.0683]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-09-02",6.76,20.1,50,0.00956,20.1,59.9,100,0.0293,0.936,2.9,10,0.00175,17,1223693,7.12,121,8.03,-0.0745]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-09-03",9.81,29.5,50,0.0124,19.4,58.1,100,0.0252,0.92,2.92,10,0.00118,16.9,1255398,7.37,120,9.18,-0.0766]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-09-04",7.13,21,50,0.00869,17.1,46.3,100,0.021,0.921,2.67,10,0.00113,16.6,1201217,7.11,121,9.64,-0.0772]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-09-05",8.39,20.6,50,0.00907,15,35.5,100,0.0163,0.88,2.11,10,0.000973,15.9,1063179,6.4,115,12.1,-0.0727]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-09-06",9.12,25.5,50,0.0101,16,42.2,100,0.018,0.879,2.38,10,0.000984,16.5,1107453,6.38,109,10.4,-0.0631]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-09-07",7.36,19.6,50,0.00769,15.3,38.4,100,0.0166,1.16,2.96,10,0.0012,16.3,1021853,5.83,105,9.92,-0.0606]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-09-08",7.51,19,50,0.0125,19.4,46.5,100,0.0326,1.24,3.18,10,0.00234,16.5,1201878,7.05,117,10.8,-0.0788]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-09-09",7.1,14.4,50,0.011,26.4,50.8,100,0.039,1.28,2.33,10,0.00222,14,1302161,8.16,124,13.9,-0.0827]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-09-10",9.63,23.3,50,0.00988,24.3,53.4,100,0.0265,1.11,2.57,10,0.00118,15.7,1029549,6.23,118,12.1,-0.079]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-09-11",9.16,22.4,50,0.00925,21.3,47.4,100,0.023,0.916,2.23,10,0.000941,15.6,1002641,6.05,117,11.8,-0.071]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-09-12",9.96,23.2,50,0.00984,20.7,43.6,100,0.0219,0.933,2.05,10,0.000963,15.1,991003,6.12,117,12.4,-0.0685]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-09-13",12.1,27.8,50,0.0148,22.5,52.2,100,0.0228,1.01,2.4,10,0.00101,15.8,949752,5.58,112,10.7,-0.0594]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-09-14",11.5,26.5,50,0.0114,18.4,41.6,100,0.0182,1.12,2.61,10,0.00112,15.4,981987,5.84,114,11.7,-0.059]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-09-15",12.5,29,50,0.0115,20.8,47,100,0.0206,1.05,2.45,10,0.00103,15.6,941453,5.64,115,11.7,-0.059]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-09-16",9.76,21.5,50,0.0104,16,34.7,100,0.0183,0.848,1.85,10,0.00115,15.5,956328,5.59,106,11.8,-0.0666]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-09-17",8.79,18.3,50,0.0096,15.5,30.4,100,0.0171,0.693,1.36,10,0.000757,14.7,1081386,6.58,116,13.1,-0.0818]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-09-18",8.77,19.9,50,0.00902,18.2,38.8,100,0.0194,0.713,1.62,10,0.000745,15.4,1035901,6.22,118,11.6,-0.0823]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-09-19",7.73,16.7,50,0.00891,15.4,31.9,100,0.0179,0.758,1.59,10,0.000862,14.7,1138421,7.07,124,13.1,-0.116]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-09-20",7.25,18.1,50,0.00907,20.4,49.2,100,0.0257,0.877,2.26,10,0.00108,16,1217072,7.29,119,11,-0.0808]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-09-21",8.93,21.7,50,0.0109,18.1,42.5,100,0.0216,1.02,2.49,10,0.00119,15.8,1183532,7.05,116,11.2,-0.072]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-09-22",7.27,16.5,50,0.008,16.6,34.5,100,0.0187,0.873,1.79,10,0.000989,14.9,1082196,6.72,123,13,-0.0885]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-09-23",7.87,21.4,50,0.00917,15.7,41.1,100,0.02,0.614,1.68,10,0.0012,16.3,921679,5.22,104,9.43,-0.0669]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-09-24",9.13,23.6,50,0.00719,16.8,43,100,0.013,0.799,2.11,10,0.000612,16.3,775202,4.3,98,9.45,-0.0441]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-09-25",6.82,19.9,50,0.00779,17.7,50.8,100,0.0204,0.97,2.91,10,0.00162,16.7,593435,3.63,91.2,8.06,-0.0259]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-09-26",6.8,17,50,0.00662,17.1,44.5,100,0.0158,1.21,3.11,10,0.00114,16.2,926400,5.25,102,9.31,-0.0525]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-09-27",8.92,20.4,50,0.00913,14.4,32.4,100,0.015,1.33,2.98,10,0.00141,15.4,1022689,6,109,11.2,-0.0703]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-09-28",9.7,19.6,50,0.00993,15.4,30.4,100,0.0158,0.937,1.94,10,0.000937,14.8,994319,5.89,109,12.2,-0.0706]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-09-29",9.46,22.6,50,0.00873,14.2,33,100,0.0132,0.92,2.23,10,0.00085,15.8,917564,5.2,103,10.1,-0.0499]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-09-30",10.2,22.5,50,0.0109,13.7,29.7,100,0.0177,1.34,2.91,10,0.00182,15.4,881035,5.12,105,11.2,-0.0567]
["","","平均值",9.13,23.5,"/","/",20,50.5,"/","/",1.2,3.12,"/","/",16.2,1007975,5.96,117,9.7,-0.0527]
["","","最大值",13.6,38.4,"/",0.0176,31.3,72,"/",0.039,2.09,5.63,"/",0.00307,17.3,1570148,9.25,138,13.9,0.00909]
["","","最小值",5.13,13.1,"/",0.00442,10.5,29.7,"/",0.0101,0.614,1.36,"/",0.000519,14,593435,3.63,86.6,6.3,-0.116]
["","","累计值","--","--","/",0.906,"--","--","/",2.01,"--","--","/",0.125,"--",92733732,"--","--","--","--"]